## K3
令和4年度(2022年度) 検査計画に基づく水質検査結果書 | [13 empty] | 宝塚市上下水道局
| 給水栓水 | 採水地点 | (K3)ゆずり葉緑地
|  |  | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月
| 水質基準項目 | 基準値
1 | 一般細菌 | 1ml中100以下※ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | bar: (K3)ゆずり葉緑地 ４月 to (K3)ゆずり葉緑地 ３月
3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/L以下 | (K3)ゆずり葉緑地 ５月: 0.0003 未満; (K3)ゆずり葉緑地 ７月: 0.0003 未満; (K3)ゆずり葉緑地 １０月: 0.0003 未満; (K3)ゆずり葉緑地 １月: 0.0003 未満
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L以下 | (K3)ゆずり葉緑地 ５月: 0.00005 未満; (K3)ゆずり葉緑地 １０月: 0.00005 未満
5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | (K3)ゆずり葉緑地 ５月: 0.001 未満; (K3)ゆずり葉緑地 ７月: 0.001 未満; (K3)ゆずり葉緑地 １０月: 0.001 未満; (K3)ゆずり葉緑地 １月: 0.001 未満
6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | (K3)ゆずり葉緑地 ５月: 0.001 未満; (K3)ゆずり葉緑地 ７月: 0.001 未満; (K3)ゆずり葉緑地 １０月: 0.001 未満; (K3)ゆずり葉緑地 １月: 0.001 未満
7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | (K3)ゆずり葉緑地 ５月: 0.001 未満; (K3)ゆずり葉緑地 ７月: 0.001 未満; (K3)ゆずり葉緑地 １０月: 0.001 未満; (K3)ゆずり葉緑地 １月: 0.001 未満
8 | 六価クロム化合物 | 0.02mg/L以下 | (K3)ゆずり葉緑地 ５月: 0.002 未満; (K3)ゆずり葉緑地 ７月: 0.002 未満; (K3)ゆずり葉緑地 １０月: 0.002 未満; (K3)ゆずり葉緑地 １月: 0.002 未満
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下 | (K3)ゆずり葉緑地 ５月: 0.004 未満; (K3)ゆずり葉緑地 ７月: 0.004 未満; (K3)ゆずり葉緑地 １０月: 0.004 未満; (K3)ゆずり葉緑地 １月: 0.004 未満
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/L以下 | (K3)ゆずり葉緑地 ５月: 0.001 未満; (K3)ゆずり葉緑地 ７月: 0.001 未満; (K3)ゆずり葉緑地 １０月: 0.001 未満; (K3)ゆずり葉緑地 １月: 0.001 未満
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 | (K3)ゆずり葉緑地 ５月: 0.38; (K3)ゆずり葉緑地 ７月: 0.41; (K3)ゆずり葉緑地 １０月: 0.37; (K3)ゆずり葉緑地 １月: 0.22
12 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/L以下 | 0.17 | 0.19 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.17
13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | (K3)ゆずり葉緑地 ５月: 0.03; (K3)ゆずり葉緑地 ７月: 0.03; (K3)ゆずり葉緑地 １０月: 0.03; (K3)ゆずり葉緑地 １月: 0.03
14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 | (K3)ゆずり葉緑地 ５月: 0.0002 未満; (K3)ゆずり葉緑地 ７月: 0.0002 未満; (K3)ゆずり葉緑地 １０月: 0.0002 未満; (K3)ゆずり葉緑地 １月: 0.0002 未満
15 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/L以下 | (K3)ゆずり葉緑地 ５月: 0.005 未満; (K3)ゆずり葉緑地 ７月: 0.005 未満; (K3)ゆずり葉緑地 １０月: 0.005 未満; (K3)ゆずり葉緑地 １月: 0.005 未満
16 | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.04mg/L以下 | (K3)ゆずり葉緑地 ５月: 0.004 未満; (K3)ゆずり葉緑地 ７月: 0.004 未満; (K3)ゆずり葉緑地 １０月: 0.004 未満; (K3)ゆずり葉緑地 １月: 0.004 未満
17 | ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 | (K3)ゆずり葉緑地 ５月: 0.002 未満; (K3)ゆずり葉緑地 ７月: 0.002 未満; (K3)ゆずり葉緑地 １０月: 0.002 未満; (K3)ゆずり葉緑地 １月: 0.002 未満
18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | (K3)ゆずり葉緑地 ５月: 0.001 未満; (K3)ゆずり葉緑地 ７月: 0.001 未満; (K3)ゆずり葉緑地 １０月: 0.001 未満; (K3)ゆずり葉緑地 １月: 0.001 未満
19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | (K3)ゆずり葉緑地 ５月: 0.001 未満; (K3)ゆずり葉緑地 ７月: 0.001 未満; (K3)ゆずり葉緑地 １０月: 0.001 未満; (K3)ゆずり葉緑地 １月: 0.001 未満
20 | ベンゼン | 0.01mg/L以下 | (K3)ゆずり葉緑地 ５月: 0.001 未満; (K3)ゆずり葉緑地 ７月: 0.001 未満; (K3)ゆずり葉緑地 １０月: 0.001 未満; (K3)ゆずり葉緑地 １月: 0.001 未満
21 | 塩素酸 | 0.6mg/L以下 | (K3)ゆずり葉緑地 ５月: 0.06 未満; (K3)ゆずり葉緑地 ７月: 0.07; (K3)ゆずり葉緑地 １０月: 0.26; (K3)ゆずり葉緑地 １月: 0.06 未満
22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下 | (K3)ゆずり葉緑地 ５月: 0.002 未満; (K3)ゆずり葉緑地 ７月: 0.002 未満; (K3)ゆずり葉緑地 １０月: 0.002 未満; (K3)ゆずり葉緑地 １月: 0.002 未満
23 | クロロホルム | 0.06mg/L以下 | (K3)ゆずり葉緑地 ５月: 0.01; (K3)ゆずり葉緑地 ７月: 0.015; (K3)ゆずり葉緑地 ８月: 0.016; (K3)ゆずり葉緑地 ９月: 0.011; (K3)ゆずり葉緑地 １０月: 0.014; (K3)ゆずり葉緑地 １月: 0.008
24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | (K3)ゆずり葉緑地 ５月: 0.003 未満; (K3)ゆずり葉緑地 ７月: 0.003 未満; (K3)ゆずり葉緑地 ８月: 0.003 未満; (K3)ゆずり葉緑地 ９月: 0.003 未満; (K3)ゆずり葉緑地 １０月: 0.003 未満; (K3)ゆずり葉緑地 １月: 0.003 未満
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 | (K3)ゆずり葉緑地 ５月: 0.002; (K3)ゆずり葉緑地 ７月: 0.003; (K3)ゆずり葉緑地 １０月: 0.003; (K3)ゆずり葉緑地 １月: 0.002
26 | 臭素酸 | 0.01mg/L以下 | (K3)ゆずり葉緑地 ５月: 0.002; (K3)ゆずり葉緑地 ７月: 0.002; (K3)ゆずり葉緑地 ８月: 0.002; (K3)ゆずり葉緑地 ９月: 0.003; (K3)ゆずり葉緑地 １０月: 0.001; (K3)ゆずり葉緑地 １月: 0.001
27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 | (K3)ゆずり葉緑地 ５月: 0.018; (K3)ゆずり葉緑地 ７月: 0.027; (K3)ゆずり葉緑地 ８月: 0.029; (K3)ゆずり葉緑地 ９月: 0.025; (K3)ゆずり葉緑地 １０月: 0.025; (K3)ゆずり葉緑地 １月: 0.016
28 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | (K3)ゆずり葉緑地 ５月: 0.006; (K3)ゆずり葉緑地 ７月: 0.007; (K3)ゆずり葉緑地 ８月: 0.007; (K3)ゆずり葉緑地 ９月: 0.004; (K3)ゆずり葉緑地 １０月: 0.007; (K3)ゆずり葉緑地 １月: 0.006
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 | (K3)ゆずり葉緑地 ５月: 0.006; (K3)ゆずり葉緑地 ７月: 0.009; (K3)ゆずり葉緑地 ８月: 0.009; (K3)ゆずり葉緑地 ９月: 0.009; (K3)ゆずり葉緑地 １０月: 0.008; (K3)ゆずり葉緑地 １月: 0.006
30 | ブロモホルム | 0.09mg/L以下 | (K3)ゆずり葉緑地 ５月: 0.001 未満; (K3)ゆずり葉緑地 ７月: 0.001 未満; (K3)ゆずり葉緑地 １０月: 0.001 未満; (K3)ゆずり葉緑地 １月: 0.001 未満
31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下 | (K3)ゆずり葉緑地 ５月: 0.008 未満; (K3)ゆずり葉緑地 ７月: 0.008 未満; (K3)ゆずり葉緑地 １０月: 0.008 未満; (K3)ゆずり葉緑地 １月: 0.008 未満
32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | (K3)ゆずり葉緑地 ５月: 0.1 未満; (K3)ゆずり葉緑地 ７月: 0.1 未満; (K3)ゆずり葉緑地 １０月: 0.1 未満; (K3)ゆずり葉緑地 １月: 0.1 未満
33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/L以下 | (K3)ゆずり葉緑地 ５月: 0.05; (K3)ゆずり葉緑地 ７月: 0.05; (K3)ゆずり葉緑地 ８月: 0.06; (K3)ゆずり葉緑地 ９月: 0.05; (K3)ゆずり葉緑地 １０月: 0.03; (K3)ゆずり葉緑地 １月: 0.03
34 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/L以下 | (K3)ゆずり葉緑地 ５月: 0.03 未満; (K3)ゆずり葉緑地 ７月: 0.03 未満; (K3)ゆずり葉緑地 １０月: 0.03 未満; (K3)ゆずり葉緑地 １月: 0.03 未満
35 | 銅及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | (K3)ゆずり葉緑地 ５月: 0.1 未満; (K3)ゆずり葉緑地 ７月: 0.1 未満; (K3)ゆずり葉緑地 １０月: 0.1 未満; (K3)ゆずり葉緑地 １月: 0.1 未満
36 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/L以下 | (K3)ゆずり葉緑地 ５月: 13; (K3)ゆずり葉緑地 ７月: 13; (K3)ゆずり葉緑地 １０月: 14; (K3)ゆずり葉緑地 １月: 14
37 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/L以下 | (K3)ゆずり葉緑地 ５月: 0.001 未満; (K3)ゆずり葉緑地 ７月: 0.001 未満; (K3)ゆずり葉緑地 １０月: 0.001 未満; (K3)ゆずり葉緑地 １月: 0.001 未満
38 | 塩化物イオン | 200mg/L以下 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 19 | 17 | 17 | 18 | 18 | 20 | 18
39 | カルシウム､マグネシウム等(硬度) | 300mg/L以下 | (K3)ゆずり葉緑地 ５月: 37; (K3)ゆずり葉緑地 ７月: 38; (K3)ゆずり葉緑地 １０月: 35; (K3)ゆずり葉緑地 １月: 38
40 | 蒸発残留物 | 500mg/L以下 | (K3)ゆずり葉緑地 ５月: 99; (K3)ゆずり葉緑地 ７月: 110; (K3)ゆずり葉緑地 １０月: 100; (K3)ゆずり葉緑地 １月: 94
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L以下 | (K3)ゆずり葉緑地 ５月: 0.02 未満; (K3)ゆずり葉緑地 １０月: 0.02 未満
42 | ジェオスミン | 0.00001mg/L以下 |  | 0.000001 未満 |  | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 |  | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満
43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/L以下 |  | 0.000001 未満 |  | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 |  | 0.000001 未満 | 0.000001 未満 | 0.000001 未満
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L以下 | (K3)ゆずり葉緑地 ５月: 0.005 未満; (K3)ゆずり葉緑地 ７月: 0.005; (K3)ゆずり葉緑地 １０月: 0.005 未満; (K3)ゆずり葉緑地 １月: 0.005 未満
45 | フェノール類 | 0.005mg/L以下 | (K3)ゆずり葉緑地 ５月: 0.0005 未満; (K3)ゆずり葉緑地 １０月: 0.0005 未満
46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3mg/L以下 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9
47 | ｐＨ値 | 5.8～8.6 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 7.7
48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし
50 | 色度 | 5度以下 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満
51 | 濁度 | 2度以下 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満
| 残留塩素 | 0.1mg/L以上 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4
※１ 一般細菌 の水質基準値は、「1mlの検水で形成される集落数が100以下」です。
検査計画に基づく検査回数は、１、２、12、38、46、47、48、49、50、51の項目は「年１２回」、42、43の項目は「藻類発生時期に月１回以上」、23、24、26、27、28、29、33の項目は「年６回」、４、41、45の項目は「年２回」、その他の項目は、「年４回」です。